**自贡市精神卫生中心燃气报警器更换服务**

**采**

**购**

**需**

**求**

**一、项目概述**

1.1项目名称：自贡市精神卫生中心燃气报警器更换服务

1.2项目地址：自贡市贡井区

1.3实施内容：

因医院青杠林院区、西城分院、石牛湖院区因燃气报警系统安装多年，已达到强制报废要求，需更换燃气报警器及改造部分燃气管道。

1.4实施过程应遵循有关燃气安全规范、规定及手册（均以最新版本执行）。

**二、资质要求**

1.具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包二级及以上资质。

2.具备有效期内的安全生产许可证。

3.具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》(承压类特种设备安装、修理、改造(公用管道安装GB1级))或《中华人民共和国特种设备安装改道维修许可证》(压力管道)公用管道GB1级。

4.项目经理:具备机电工程专业二级及以上建道师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证(B证)。

**三、材料清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 青杠林院区食堂 |
| 1 | 可燃气体探测器 | 原型号HT616 | 5 | 台 |  |
| 2 | 报警器主机 | 原型号LK918 | 1 | 台 |  |
| 3 | 不锈钢管道 | DN50 | 5 | 米 |  |
| 4 | 不锈钢丝接球阀 | DN20 | 2 | 个 |  |
| 5 | 不锈钢波纹连接管 | DN20 | 2 | 根 |  |
| 青杠林院区康复科厨房（东门康复广场） |
| 1 | 可燃气体探测器 | 原型号HT616 | 1 | 台 |  |
| 2 | 报警器主机 | 原型号LK918 | 1 | 台 |  |
| 青杠林院区康复科厨房 |
| 1 | 可燃气体探测器 | 原型号HT616 | 1 | 台 |  |
| 2 | 报警器主机 | 原型号LK918 | 1 | 台 |  |
| 西城分院食堂 |
| 1 | 可燃气体探测器 | 原型号HT616 | 6 | 台 |  |
| 2 | 报警器主机 | 原型号LK918 | 1 | 台 |  |
| 石牛湖院区食堂 |
| 1 | 可燃气体探测器 | 原型号HT616 | 9 | 台 |  |
| 2 | 报警器主机 | 原型号LK918 | 1 | 台 |  |
| 石牛湖院区病人自助厨房 |
| 1 | 一体式燃气报警器 | 原型号CS615 | 18 | 台 |  |

**四、质量保证及服务**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **要 求** |
| 质保期 | 设备质保期为3年，从验收合格之日起开始计算。 |
| 维 修 | 1、严格遵守国家现行的规范标准。2、严格按相应的质量保证体系运作，做到从原材料（焊材；无缝钢管；阀门；受压管件；螺丝；仪表）的采购申请、审批、入库的检验（所有材料要有产品合格证或质量保证书，阀门入库前还必须上检测台进行强度和气密性试验，合格品入库，不合格品退货）、材料出仓检验、安装前现场较验。每个环节都有人负责把关。安装后的所有材料都有可追溯性。3、产品质量证明书：产品合格证4、长期提供技术支持和咨询。5、质保期内，非人为原因造成的质量问题由乙方无偿维修；人为原因造成的问题可委托乙方维修，费用另议。6、质保期过后，继续提供维修和配件供应服务。 |

**五、质量要求**

1. 燃气报警器要求：符合国家消防及燃气相关规范标准，提供材料的质量资料。
2. 阀门要求：材质要求为304不锈钢国标阀门，提供材料的资质和质量资料。
3. 管道要求：不锈钢管道全部采用C304材质，DN50壁厚要求3-3.5mm，DN15壁厚要求2-2.5mm，提供材料的资质和质量资料。
4. 埋地和腐蚀区域需要对管道做防腐。
5. 严格按照自贡市质监局现行规范和法规要求执行，涉及到的相关报备和审批及特种设备报检手续和费用全部纳入该技术方案内包干。
6. 特殊工种人员资质必须提供有效的相关资格证书复印证件（盖鲜章）。
7. 燃气管道改造后需经燃气公司验收合格。